## 全热交换智能管控一体机系列整体参数：

全热交换智能管控一体机整体参数：

- 柜体：600*800*1200，柜体全封闭结构与外界环节隔离防止灰尘进入，确保柜内设备在无尘情况下运行；

- 内置气流循环空气调节全热交换器，采用了精密大风量横流送风机及排风机实现气流循环与热量交换，并通过温度采集及联动软件程序控制，实现提高气流循环效率，消去柜内局部热点，为柜内设备提供良好的运行环境；

- 嵌入式安装有动环及IT运维管理系统装置，实现柜内环境、基础设施设备及IT设备远程集中管理功能，支持WEB远程管理，实现无人值守，具备短信、邮件报警及Android版手机APP功能。▲需要提供软件著作权； ▲需要提供第三方权威机构软件评测报告

- 内置一条8位10A新国标五孔防雷PDU；

- 可用空间不小于19U

备注：

1：▲号项是用检测报告支持的控标项；★为加分项；

2：红色字体是根据具体项目调整的内容；

## 具体各子系统参数如下：

### 融合柜体模块：

- 按照ANSI/EIA -310-D-1992、IEC60297-2、DIN41491;PART1、DIN41494;PART7、 GB/T19520.2-2007标准生产，兼容ETSI。

- 优质冷轧SPCC冷轧钢板，材料厚度：角规/底安装梁≥2.0mm，框架/横梁/理线板≥1.5mm，其它≥1.2mm。

- 表面塑粉涂层标准色：RAL9004(黑色细沙)，表面喷塑厚度不少于100µm，表面喷塑，硬度不少于2H, 附着力不低于O级国际标准，符合欧洲ROSH标准。

- 柜体表层外观光洁、色泽均匀、无露底、无流积、无起泡、无裂纹、无桔皮、金属件无毛刺和锈蚀。

- ▲外部件表面喷涂必须达到国家无毒无害的喷涂标准（提供第三方认证检测报告）。

- ▲外部件表面涂层平均厚度达到≥100um标准（提供第三方认证检测报告）。

- 柜体外形尺寸：600*800*1200(mm）宽*深*高,柜内安装容量19U。

- 高强度焊接框架，整柜静载承重1300KG。

- 整柜密封，具备密封防尘、降噪隔音的功能。

- 机柜整体快速拼装式结构，前后整体焊接式框架，两侧采用上中下三横梁结构。

- 冷热通道均封闭在机柜内部，冷、热气流组织机柜内循环。

- ★前门为带框钢化玻璃门，门体四周设有磁性密封条，磁性密封条与柜体无缝吸合，保证柜体密封性；配置4位机械密码锁，开启角度大于180度，可拆卸。

- ★后门双开钢板门，门体四周设有磁性密封条，磁性密封条与柜体无缝吸合，保证柜体密封性；配置4位机械密码锁，上下双点锁定，开启角度大于180度，可拆卸。

- ★上下分段式侧板结构，设快开式拉手及管控锁，快开式可单独拆卸使用，方便日常维护及安装。

- 整体式顶板结构，两侧设有毛刷进线孔，支持大容量走线进线。

- ★底部目字型分段式底板结构，设有毛刷进线孔，大容量进线时可选择拆除中间底板，满足下进线的需求。

- 柜体各装配部件具有一致性和互换性。

- 带标识刻度的角规，安装系列孔中的安装孔位上带有半圆形位置识别缺口，方便设备快速定位安装立柱调节精确。

- ★柜体后部左侧设有垂直理线板设计，用于弱电网线的走线，垂直理线板开有系列扎线孔，用于扎捆理线；右侧设计强电走线板,兼容安装PDU，保证PDU插孔面不挡19英寸设备安装孔位，设接地铜条安装位，支持不同高度的接地铜条安装；接地铜条安装后不超出19英寸方孔条，不影响主设备安装及使用。

- 可选用顶部贴顶式大容量强弱电走线槽，强弱电隔离，用于联柜并柜后的跨柜走线；

- 柜体所有部件间均导通接地，实现可靠的电气连接。

- 机柜都能够平整的放置在底座上，并使用连接螺栓与底座连接固定。

### 全热交换智能管控单元

1、全热交换管控单元规格尺寸（宽*深*高mm）： 495*630*132；

2、内部设有送风及抽风轴流风机，风机最大送风量210m3/h，最小送风量110m3/h；最大出风量200m3/h，最小出风量100m3/h；

- 内置大面积板翅式热交换器，面积高达6m²；

- 系统平台采用纯B/S结构，数据采集与页面显示分离，使系统更稳定；可实时通过WEB查询机房内各监控设备的运行状态、运行参数及各种故障参数等所有的数字、模拟数据；可通过WEB远程在线进行权限管理；可通过WEB远程在线查询历史事件，可以精确查询到某个参数点；支持H5和Excel结合方式，支持通过WEB远程在线查看报表；支持通过IE远程在线控制和修改报警参数的设置；开放ModbusTCP、HTTP、WebSocket接口协议，支持第三方系统对接采集动环数据；系统可跨网段，主动推送监测数据至集中监控系统，支持IE、Safari、Chrome等多浏览器WEB访问；集中监控系统支持Linux、MacOS、Windows多操作系统无虚拟机运行，具备自守护功能实现网络、数据库和系统异常的主动发现和重置恢复。系统根据采集的监控数据生成实时动态曲线图，以供操作人员分析所监控的对象的实时数据变化之用。嵌入式安装主机，采用嵌入式系统，内置10/100M网络交换模块，内置短信报警模块，基于ARM Cortex 四核、主频1.5GHz的CPU，存储器具有1G内存，8G Flash；

- ★动环集中监控中心系统，包含IT设备运维管理模块和动环监控管理模块，整体采用嵌入式系统，基于ARM处理器。

- 采用HTML5技术，动态图表的方式实时显示监测数据，同时支持新设备的组态添加；

- ★系统支持大屏模式、列表模式、地图模式等不同模式,对多个节点集中监控，将机房视图、地区机房统计、机房实时数据、实时告警、机房健康统计、定时自动巡视机房等以动态方式全屏集中展示（提供截图）；

- 提供多种报警方式（短信、声光、邮件等），各种设备都支持不少于4级报警级别；

- 系统对用户进行权限管理、菜单和动环设备组态管理、网络IP地址管理、报表管理、历史数据查询、Excel格式报表下载等功能；

- ★提供手机安卓版动环APP，能监控机房实时统计信息，监控每个单体机状态信息及单体机中设备实时数据；能显示实时告警信息和告警数量，可按时间和单体机房查询历史告警信息。

- IT设备运维管理，通过SNMP协议采取主动采集、分析服务器、交换机等IT设备运行状态数据，有效整合机房基础环境数据，提供与动环监控融合的IT设备检测管理平台；

- ▲需要提供软件著作权

- ▲需要提供软件评测报告

### 末端配电单元（PDU）

- ★10A输入，输出8位10A新国标五孔，PDU自带防雷模块；

- ★产品外壳采用特殊绝缘高强度电泳铝合金材料，外壳材料采用1.6mm厚型材；

- PDU 内部采用整根铜条作为主母线，铜条截面积≧2.5，材质应为紫铜或磷青铜；

- 插座单元之间连接线，采用主、支路一体化无断点连接方式，避免长期通电过热脱焊现象；

- 插座模块的连线与外壳之间绝缘隔层；采用接线端子盒，端子采用专用端子排和保护盖；

- ▲所有极与本体之间（插头插合时）的绝缘电阻大于100MΩ，需提供第三方检测报告；

- ▲在温度为80℃土2℃加热箱放置lh后，经过压力20N的压缩试验之后，产品不得损坏，需提供第三方检测报告；

- ▲在温度为125℃土2℃加热箱放置lh后，经过球压在试验之后，插座插孔周围正面部件压痕直径（mm)小于1.2，需提供第三方检测报告；

- ▲PDU具有EMC、LVD、ROHS证书