院内议价招标文件

项目编号：

项目名称：湖州市第一人民医院消防物联网项目

湖州市第一人民医院

2020年3月

目    录

第一章    院内议价公告

第二章    招标需求

- 第一章  院内议价公告

一、招标项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防物联网项目 | 1 | 套 | 13 |  |

二、投标供应商资格要求：

在中国境内注册的独立法人企业，具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

三、报名时间及报名地点

时间：2020-3-19至2020-3-23(双休日及法定节假日除外)

上午：08:00-11:30

下午：13:30-17:00

地点：湖州市第一人民医院急诊六楼信息科

四、其他事项：

1、投标人报名时应提交的资料：

A）企业营业执照副本（复印件加盖公章）

B）法定代表人授权委托书（原件）

C）社保机构出具授权代表的投标截止日前6个月内授权代表的投标单位社保缴纳证明，任职不足6个月的可提供劳动合同证明文件

2、招标详情请看附件

五、联系电话：

联系人： 毕凯达

联系电话：0572-2211587

- 第二章  招标需求

## 一、项目概况

  - 项目背景

湖州市第一人民医院消防物联网采购项目以湖州“智慧城市”建设为契机，依托“智慧消防”，通过安装消防物联网系统，推动湖州市第一人民医院实现智慧消防管理，提高单位预防火灾事故能力，维护持续平稳的消防安全形势。

  - 项目目标

湖州市第一人民医院消防物联网采购项目中，湖州市第一人民医院进行采购设备、安装调试、并将信号接入到公安消防部门指定的监控平台，提高单位消防安全保卫水平。

  - 安装范围及内容

湖州市第一人民医院消防物联网采购项目，包括消防主机信息采集系统、建筑消防给水远程监控系统的设备采购、安装及调试，并且能够将信号接入公安消防部门指定的系统（平台）中。

  - 安装周期

中标通知书发出后30天内完成整个项目的安装、调试、开通工作（疫情等特殊原因，需双方重新商定时间）

  - 项目建设需求

- 监控院内8台风机的手动、自动、启动、停止状态

- 监控院内泵房内5台泵机的控制柜的手动、自动、启动、停止状态

- 监测一个泵房水箱、两个高位水箱的水位

- 监测四栋大楼末端的官网压力

- 巡查院内722套灭火器与252套消火栓的使用情况

- 系统运行平台要求

- 系统运行平台应具有自动推送故障、报警信号功能

- 系统运行平台的数据处理应包含以下内容:

- 完整的火警、故障事件处理记录分析;

- 消防设施单位时间的完好率、历史记录和实时分析;

- 日常维保的及时性及标准用分析、维保 联动记录、维保报告;

- 年度检测的标准型分析、检测联动记录、检测报告;

- 月度消防安全报告及年度消防设施安全风险的评估报告。

## 二、系统技术规格要求

  - 无线信息采集器   EI-RN8040W(4G)技术规格：

- 可以通过无线 4G 以及以太网两种传输方式与服务器建立通信；

- 能自动检测本机主备电故障、监控设备状态异常报警，通过液晶显示故障类型、时间、报警等信息；

- 系统实时采集水压、液位等数据

- 设定报警上下限阀值，采集数据超出设定阀值，实时报警。

- 实时监控水泵控制柜、风机控制柜手动自动状态、启动停止状态。

- 报警消息APP推送。

- 128*64 显示屏；

- 具有模拟量采集接口不少于6 路、开关量采集接口不少于16 路；

- 交流输入电压：220V±15%，50Hz±1%；

- 含两只全密封免维护蓄电池直流备电，12V 2.2Ah ×2，；

- 适用环境：温度 0℃～40℃；相对湿度≤95 ( 40℃)。

- 数据通讯接口:提供 1 路 CAN 接口，提供 1 路无线通讯接口和 1 路以太网接口；

- 无线中继模块  EI-RN3027WG技术规格：

- 工作电压：DC24V

- 使用环境：温 度：0℃～42℃；湿 度：≤95％RH（不凝露）

- 壳体材料和颜色：ABS，米白色

- 外形尺寸： 90.5mm×158.5mm×46.5mm

- 通讯方式：无线模块必须配支持2G网络（移动或联通）的SIM 卡。并且可以升级成4G通信

- 无线信息采集器  EI-RN3028WG技术规格:

- 工作电压：3V，电池供电

- 使用环境：温 度：0℃～42℃；湿 度：≤95％RH（不凝露）

- 壳体材料和颜色：ABS，米白色

- 外形尺寸： 55mm×91mm×43mm

- 通讯方式：EI-RN3028W无线信息采集器与本公司的EI-RN3027WG无线中继模块配合使用

  - 传感器技术规格：

- 液位变送器（EI-RN3034）：DC:24V供电,量程:0~5m,4~20mA输出，配接RN8040W。

- 压力变送器（EI-RN3030）：DC 3V供电，精度0.5%FS，0~1.6MPa，配接RN3028W。

- 液位变送器（EI-RN3031）：DC 3V供电，精度0.5%FS，0~5m，配接RN3028W。

- 无线压力传感器技术规格（EI-RN8028WN-YL）：

      - 通信方式：NB-IoT窄带物联网通信

      - 资费：设备含3年NB通信资费

      - 电池：3.0V，可正常工作3年

      - 工作温度：0℃～50℃

      - 环境相对湿度：25%～95%RH（不凝露）

      - 防护等级：IP66

      - 压力传感器主体尺寸：138x 113x 45mm

      - 支持液晶显示

      - 报警上下限可设置

      - 支持信号强度显示

      - 支持电池电压显示

      - 支持压力液晶显示

      - 一体式结构设计，安装方便

      - 测量范围：0~1.6MPa

      - 传感器输出信号类型：0.5~2.0VDC

      - 传感器功耗：≤1.2mA

      - 传感器响应时间：≤6ms

      - 传感器设备供电：3VDC

      - 传感器精度：±0.5%FS

- 无线液位传感器技术规格（EI-RN8028WN-YW）

- 通信方式：NB-IoT窄带物联网通信

- 资费：设备含3年NB通信资费

- 电池：3.0V，可正常工作3年

- 工作温度：0℃～50℃

- 环境相对湿度：25%～95%RH（不凝露）

- 防护等级：IP66

- 液位传感器主体尺寸：85x 115 x 45mm

- 支持液晶显示

- 报警上下限可设置

- 支持信号强度显示

- 支持电池电压显示

- 支持液位液晶显示

- 一体式结构设计，安装方便

- 测量范围：0~5m

- 传感器输出信号类型：0.5~2.0VDC

- 传感器功耗：≤1.2mA

- 传感器响应时间：≤6ms

- 传感器设备供电：3VDC

- 传感器精度：±0.5%FS

  - 消防设备巡查，电子标签巡更。

## 三、消防物联网平台功能要求

- 物联网安全监控管理平台要能全面应用于大楼物业消防安全管理，要实现对所接入的点位进行消防监管的功能，并实现报警大数据分析。

- 平台应具备以下的功能：平台首页要能展示建筑物点位、建筑物下的设备统计、建筑物的楼层图、今日的火警次数和隐患数等信息。

- 实时监测，可直观查看今日警情、今日故障、实时报警、本月报警趋势信息。

- 展示自动消防设施系统中，所有设备正常、离线、故障、报警的设备总数。

- 可展示各充电桩状态，所有设备正常、故障、报警的设备总数。

- 具备远程可视可视化监督，可对视频进行抓图、录像、回放、语音对讲的功能。

- 消防物联网综合管理平台需支持历史数据、分析研判，为决策管理者提供决策依据。

- 需有报警日志，具有查询、处理报警、查看报警详情、查看实时视频、查看平面图、日志导出EXCEL的功能，用于记录报警事件。

- 设备运行数据可以查询设备上传的模拟量数据，用于对数据信息的维护，对设备端的数据分析具有重大作用。

- 隐患日志页面中记录了不同设备、项目的故障类型，方便用户查询，具有日志导出EXCEL功能。

- 报警统计分析针对所有的报警情况进行消防系统分类、报警类型分析、报警时间分类进行数据展示。

- 具备展示设备故障趋势、设备故障统计、到期设备列表设备状态。

- 日常管理分析功能，巡查统计、培训统计、查岗统计等记录。

## 四、售后服务要求

- 售后服务及质保要求

- 供方需向业主提供完整的系统整体运营与维护方案，供业主参考。各类软硬件保修期应从系统整体建成投入运行并验收通过之日起计算，均应提供1年的免费保修、免费软件更新等服务；本项目涉及软件BUG的修补永久免费。

- 质量保修期内提供7X24小时电话热线支持，次数不限。即产品服务期内系统出现问题后，供应商应在30分钟内电话响应，如需提供现场技术支持，供应商需在2小时内到达现场，8小时内修复，如无法修复必须提供备机备件，并保证24小时内故障修复，以保证不影响系统的正常运行。

- 供方针对本工程配备的技术人员都受过良好的职业训练，熟悉系统的设计、设置及使用，能够提供满意的服务。

- 如有重大活动，供应商提前对重点设备进行检修，排除故障隐患，随时准备启动备品备件库，并在活动期间到用户指定的地点免费提供驻场技术保障。确保系统正常运行，协助完成活动任务。

- 培训要求

- 供应商应当制定详细的培训计划，培训计划要包括课程培训和实际操作培训。制作并提供所有必要的培训手册。培训手册需要和用户在培训前确认定稿。具体的培训时间、地点、形式与招标方商榷后确定。

- 培训内容主要包括前端基础故障排除、前端设备的安装调试、通讯链路故障排查及相关领域前沿技术。

- 所有的培训都应当由工程师来进行，且具备与受培训人进行简明而有效的交流的能力。培训人员应包括所有参与该项目建设及运行维护管理人员以及用户的相关管理、建设人员。参与培训人员由招标方指定，培训完成后，参与培训人员应具备独立完成日常故障排查及设备维护等能力。

- 设备的安装和调试要求：安装施工应符合《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2016国家标准。支持所有消防物联设备与消防物联网平台的端到端联调测试。

- 其他要求

- 投标人具备《中华人民共和国企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或营业执照（含有企业统一社会信用代码），具有相应的经营范围，并具有独立承担民事责任的能力。

- 投标人必须具备履行合同所必须的设备和专业技术能力。

- 本次招标不接受联合体投标。

- 投标人应在招标文件所附的相应的投标报价表上注明拟提供的货物的单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。报价以工地交货价位基础，包括设备自运抵项目现场前的销售税或其他税收、运输费、设备运抵项目现场后的卸货、清点以及招标文件中的其他要求等。

- 本次投标报价采用综合单价的形式，综合单价中应包括以下内容：

- 单价、包含应缴纳的增值税和其他费用

- 工厂和工地的运输费

- 招标文件按要求的其他技术服务费用

- 非该项目所需硬件产品制造商投标的，投标人必须提供制造商出具的针对本项目的产品授权函。